附件

青浦区2017年上半年度建设工程质量安全巡查工作发现的主要违规行为通报

| 序号 | 工程名称 | 责任单位 | 主要违规行为 | 违反法律、法规、规范性文件、强制性标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香花桥街道新建郏一养护院 | 建设单位：香花桥街道办事处 总包单位：华亮建设集团有限公司 监理单位：上海华谊建设工程监理有限公司 | 1、总包单位项目经理未按规定到岗履职，现场总包安全员、质量员、施工员未在岗位。 2、监理单位总监未按规定到岗履职，未建立关键岗位人员台账。 3、养护室设置不符合要求，养护池内未存水，试块未按规定放置。 4、防水、保温工程已开始施工，但未进行分包合同的报送。 5、基础墙体砌筑砂浆强度等级（MU10）低于设计图纸要求（MU15）。 6、现场外墙保温工程已开始施工，保温施工方案未见、原材料检测报告未见。 7、施工现场临时用电不符（三用二保）要求，部分二级分配箱违规接电，个别机具（搅拌机、钻机）未使用专用开关箱，电线随意沿地敷设，个别架设在脚手架上，临时用电验收记录、安全技术交底未见。 | 1、《注册建造师管理规定》第二十六条 2、《上海市建设工程监理管理办法》第十七条第二款《关于在施工现场监理项目管理机构关键岗位人员台账的通知》（沪建安质监[2015]21号） 3、《上海市建设工程检测管理办法》（上海市人民政府令第73号） 4、《上海市建筑市场管理条例》第三十二条第一款 5、《建筑法》第五十九条 6、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条第一款 7、《施工现场临时用电安全技术规范》1.0.3《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 |
| 2 | 尚都里休闲广场（北岸） | 建设单位：宏大集团上海房地产有限公司 总包单位：江苏苏兴建设工程有限公司 监理单位：上海奔亿建设工程监理咨询有限公司 | 1、总包单位项目经理未按要求履职，现场相关管理人员均未到岗，只有一名现场负责人。 2、我站于2016年11月30日对项目发出停工指令书，2016年12月19日发出局部暂缓施工指令单，经检查，停工状态下外墙干挂石材、外墙装饰等分包工程仍在继续施工，阶段施工过程中，总包管理人员已退场。 3、除防水、塔吊安拆外，其他分包单位均未纳入总包管理。 | 1、《注册建造师管理规定》第二十六条 2、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条 3、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条 |
| 3 | 上海凯茜实业有限公司新建厂房 | 建设单位：上海凯茜实业有限公司 总包单位：上海金岛建设发展有限公司 监理单位：上海景业建设工程监理咨询有限公司 | 1、总包单位项目经理未按规定履职。 2、施工现场负责人及关键岗位管理人员均未能出示总包单位缴金记录。 3、监理单位总监理工程师未按规定履职，到位率不符合要求。 4、建设单位未按中标通知书金额与总包单位签订总承包合同。 5、现场使用二结构墙体砌筑“砼小型砌块”、蒸压加气砼砌块相关质保资料，检测报告均未见 | 1、《注册建造师管理规定》第二十六条 2、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条 3、《上海市建设工程监理管理办法》第十七条第二款 4、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款 5、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条第一款 |
| 4 | 变频节能混合电源研发及产业项目 | 建设单位：上海科泰电源股份有限公司 总包单位：徐州佳信建筑安装工程有限公司 监理单位：上海申峰工程建设监理有限公司 | 1、监理单位总监黄春违规兼项，本项目单位面积超过2万平方米的同时，在闵行区“企业技术发展部”项目担任总监理工程师。 2、劳务分包单位“徐州沪彭建筑劳务有限公司”现场管理人员配备不足，相关资质未通过监理报审。 3、现场发现2组钢筋原材料已使用，未提供质保单和检测报告。 | 1、《上海市建设工程监理管理办法》第十三条第二款 2、《上海市建设工程质量和安全管理条例》第二十八条第一款 3、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条第一款 |
| 5 | 光典智能物联网.档案数据处理中试基地新建厂房 | 建设单位：光典信息发展有限公司 总包单位：宝钢工程建设有限公司 监理单位：上海金桥建设监理有限公司 | 1、2#楼脚手架悬挑硬隔离已拆除且空挡较大。 2、现场使用的移动平台无防护措施及底部支撑。 3、现场节能保温已开始施工，保温原材料复试报告未见，隐蔽资料未见。 4、室外幕墙（玻璃、石材）已有样板，但未见结构胶、大理石胶的检测报告。 | 1、《建筑施工安全监察标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工安全监察标准》JGJ59-2011 3、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条第一款 4、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条第一款 |
| 6 | 盈浦街道漕盈路地块03A-03、03C-01地上部分 | 建设单位：上海莫颖置业有限公司 总包单位：上海富声建设工程有限公司 监理单位：上海三凯管理咨询有限公司 | 1、标养室无温湿度计，处于停用状态，记录表现实自2016年12月18日后，现场未养护试块，均由“上海申昆混凝土集团有限公司”代为养护。 2、现场抽取已使用钢筋，未见质保单、检测报告。 3、施工现场3台塔吊未检查、检测已使用。 4、施工现场悬挑钢平台方案未见，1#楼4层中厅2个钢平台搭设不符合要求，侧面防护栏杆缺漏，平台内物料堆放过多。 5、施工现场1#楼人货梯卸货平台与脚手架相连接。 6、施工现场6层东侧施工面临边无防护措施，操作人员支模无可靠立足点。 | 1、《建筑工程质量管理条例》第三十一条《上海市建设工程材料管理条例》第十五条第一款 2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条第一款 3、《建设工程安全生产管理条例》第三十五条《特种设备安全监察条例》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》5.1.2 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》5.1.2 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》4.1.1 |
| 7 | 朱家角居住区F地块一期、二期 | 建设单位：上海丰涛置业有限公司 总包单位：浙江国泰建设集团有限公司 监理单位：广州市恒合工程监理有限公司 | 1、幕墙分包单位（东林瑞那斯、北京港源）由建设单位直接发包。 2、保温、门窗材料未检测已使用。 3、超过200万的暂估价工程未按要求进行二次招标。 4、总承包合同未按招投标结果签订。 | 1、《招标投标法》第三条 2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条第一款 3、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 4、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款 |